招标采购文件

苏州高新区人民医院对“手术室、供应室、门诊净化空调更换过滤器项目”进行招标采购，欢迎符合招标采购文件资格条件的各供应商前来报名参加投标。

一、采购编号：SGYZW2020-6号

二、采购项目名称：手术室、供应室、门诊净化空调更换过滤器项目

三、采购预算：人民币：180000元（壹拾捌万元）

本项目报价不得超过招标控制价，否则为无效报价。

- 过滤器更换型号及内容：

- 采购范围：包括以下货物的安装、调试及其售后服务等。

符合《医院空气净化管理规范WS/T368—2012》5.3.2.2提出相关技术要求；

注：进场更换过滤器前需经过采购方验货合格后方可施工；

按医院规定更换滤器后，为手术室、供应商提供第三方检测报告；

| 项目 | 备注 | 名称 | 规格型号 | 数量（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手术室初中效 | 手术室净化空调 | 初效过滤器(袋式) | 287*490*381/G4 | 10 |  |
|  |  |  | 287*592*381/G4 | 48 |  |
|  |  |  | 490*592*381/G4 | 1 |  |
|  |  |  | 592*490*381/G4 | 20 |  |
|  |  |  | 592*592*381/G4 | 2 |  |
|  | 手术室净化空调 | 中效过滤器(袋式) | 287*490*381/F8 | 10 |  |
|  |  |  | 287*592*381/F8 | 48 |  |
|  |  |  | 490*592*381/F8 | 1 |  |
|  |  |  | 592*490*381/F8 | 20 |  |
|  |  |  | 592*592*381/F8 | 2 |  |
| 中心供应室 | 中心供应室 | 初效过滤器(板式) | 287*592*95/G4 | 8 |  |
|  |  |  | 592*592*95/G4 | 8 |  |
|  |  | 中效过滤器(袋式) | 287*592*500/F8 | 4 |  |
|  |  |  | 592*592*500/F8 | 4 |  |
|  |  | 高效过滤器 H13 | 484*484*220 | 18 |  |
|  |  |  | 320*320*220 | 2 |  |
|  | 辅房 | 高效过滤器 H13 | 400*400*90 | 4 |  |
|  |  |  | 550*550*90 | 19 |  |
|  |  |  | 630*630*90 | 2 |  |
| 手术室及辅房高效过滤器 | 手术室 | 高效过滤器 H14 | 751*295*69 | 18 |  |
|  |  |  | 751*534*69 | 9 |  |
|  |  |  | 751*594*69 | 9 |  |
|  |  |  | 832*610*69 | 6 |  |
|  |  |  | 920*550*69 | 24 |  |
|  |  |  | 610*530*69 | 8 |  |
|  |  |  | 920*600*69 | 12 |  |
|  |  |  | 610*290*69 | 6 |  |
|  |  | 中效过滤器(袋式) | 490*592*281/F8 | 3 |  |
|  |  |  | 490*490*281/F8 | 11 |  |
|  | V型 | 亚高效过滤器 | 590*590*290/H10 | 3 |  |
|  |  |  | 590*285*290/H10 | 8 |  |
|  |  |  | 484*484*220/H10 | 3 |  |
| 门诊初效 | 门诊1-3楼 | 铝网过滤器 | 376.5*308*20（MM） | 2 |  |
|  |  | G4初效板式过滤器 | 575*950*24（MM） | 1 |  |
| 门诊中效 | 门诊1-3楼 | 中效无隔板过滤器 | 376.5*308*96（MM） | 39 |  |
|  |  |  | 466.5*308*96（MM) | 9 |  |
|  |  |  | 385*308*96（MM） | 25 |  |
|  |  | 袋式过滤器 | 575*800*381（MM） | 2 |  |
|  |  |  | 575*950*381（MM） | 1 |  |
| 运费、安装费、滤网清理费 |  | 小计 |  | 1 |  |
| 第三方检测费 |  | 小计 | 手术室 | 10 |  |
| 系统调试费 |  |  | 供应室 | 2 |  |

1、供应商必须为交付的货物提供≥壹年的免费质保。在产品质保期内，一旦发生质量问题，供应商需在2小时内响应，并保证在接到通知工作日的4小时内到现场进行维修、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为供应商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由供应商自行负责。保修期外维修只收取零配件成本价，不收取人工费。

2、供货方负责设备的运输、安装、调试（如有要求需方准备的事项应预先通知并负责提供所需要的技术文件），免费为采购单位的操作和维护人员进行现场专业技术培训，包括设备的日常保养和维护，操作的技术要领，常见故障处理的技术培训等，直至其掌握操作技能为止。

五、人员配置

- 必须选派具有丰富施工更换项目经验、工作敬业的施工更换项目技工/技师完成本合同规定的施工更换项目工作。供方施工更换项目人员必须遵守采购方之管理规定。在施工更换项目时，不得影响采购方正常工作和经营活动，否则，一切责任由供方承担。

- 供方须服从采购方人员对施工更换过程的监督、管理。

- 供方施工更换项目人员因施工不当或其他原因所引起的第三者人身伤害、财产损失以及自身的伤害等，均由供方承担责任及费用。

- 如因供方施工更换项目人员的疏忽或过失而导致采购方财产或采购方代管之财产损坏时，供方需无条件给予修复或赔偿。

- 供方不得将本合同转包予其他第三方。

六、综合说明及其他要求：

1、合同价格实际包括人工费、差旅费及其它辅助费用、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、质量要求、验收标准：投标供应商中标后提供服务均为按国家规格条例的合格正规服务、符合设计规范要求。应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。供方提供的所有服务必须质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题，供应商负责修缮，发生的费用由供应商负责。

4、费用结算：在合同生效供应商全部更换完毕后，经过双方验收，待第三方出具检测报告后采购方支付供应商合同费用的90%，待审计公司审计结束后，凭审计报告采购方支付供应商最终审计价格费用至100%。

5、需采购人配合的工作：投标供应商应在投标文件中说明，如能中标，在服务过程中需要采购人配合的工作和需要提供的条件。

七、招标响应文件的组成及要求：

（一）文件组成：

- 供应商报价表及勘查证明；

- 营业执照副本复印件；

- 法人及法人授权代表身份证复印件；

- 法定代表人授权委托书原件；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺；

- 业绩证明材料；

- 投标人资格证明文件；

- 详细施工更换项目方案说明；

- 项目人员安排计划、岗位分配情况；

- 现场施工项目技术人员名单及简介；

- 本地固定服务场所及施工项目人员证明材料；

- 项目保障承诺书；

- 项目验收方案；

- 与本次采购有关的其他资料；

上述资料均需加盖投标响应单位公章，需要法定代表人或委托代理人签字盖章的地方须按要求签署。

（二）投标响应文件的制作、装订与密封要求：

1、投标响应文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印；投标响应文件不应有涂改、增删和字迹潦草之处，如有必须修改的，修改处必须有法定代表人或委托代理人的签章；

2、请投标响应单位按照上述投标响应文件组成制作投标响应文件并装订成册，投标响应文件封面自行制作，封面需注明：采购编号、采购单元号、采购内容、采购单位以及投标响应单位名称、正副本等信息，并加盖投标响应单位公章；

八、评标方法与评分标准

一、评标方法：

（一）招标成交原则：

1、本项目采用综合评分法进行评审，价格部分分值40分，技术部分分值60分。即投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标评分最高的供应商为中标人。

2、招标小组各成员独立对招标供应商的招标响应文件按照招标文件的规定和要求进行资格性和符合性评审，如评审内容条款均满足招标文件要求的，则认为该供应商招标文件评审合格。如某一条款内容评审不合格，评委须注明评审不合格原因。

3、采购项目要求

（1）遵守国家有关法律、法规、恪守职业道德，遵守职业规范，依法、客观、公正做好工作。

（2）严格质量管理，确保施工过程中的安全问题。

（3）供应商应按时完成委托的工作。

评分表

| 序号 | 项 目 | 基本 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 40 | 报价得分：满分为40分 报价总价最低的为评审基准价，其得分为40分，其他供应商的价格分按照下列公式计算。 报价得分＝（评审基准价/响应报价）×40 |
| 2 | 技术部分 | 60 | - 总体概述：施工组织总体设想；10分 - 品牌选择；10分 - 项目进度计划和保证措施；4分 - 安全文明施工及环境保护措施；4分 - 项目管理班子的人员配备、素质及管理经验；4分 - 劳动力、机械设备和材料投入计划；4分 - 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；6分 - 投标文件规范性；4分 - 过滤器材料达到医院规定要求；6分 - 企业类似业绩（医院内项目工程施工项目）；8分 |
| 合 计 |  | 100 |  |

附件一：

供应商报价表

采购编号： 公司名称：______________________________ 投标价格：（人民币:元） 小写：_________________________ 大写：_________________________ 其它承诺：_____________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ 法定代表人或授权委托人签字：____________________ 日期：___________________

附件二：

法人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系                          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州高新区人民医院组织实施的编号为                        号采购活动。代理人在开标、评标、合同投标过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人（签字或签章）：                法定代表人（签字或签章）：

职务：

联系电话：                               供应商单位：（公章）

附件三：

承诺函

苏州高新区人民医院：

我方收到贵公司                                         号采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的响应报价包括人工费，差旅费，物流费，备件费等相关费用。

2、如果我方的响应文件被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求。

3、我方愿意提供贵方在投标采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方响应文件有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

4、我方认为贵方有权决定成交者，还认为贵方有权接受或拒绝所有的供应商成交。

5、我方同意因安装过程中的不当，造成货物或就位现场的设施、设备等损坏的，采购方有权要求我方全额赔偿。

6、我方承诺我方的响应文件在投标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意被确定成交后若不履行投标响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的成交资格将被取消。

7、我方承诺在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

8、我方同意我方若无法按约定条款履行义务等行为，贵方有权取消我方的成交资格。

9、与本投标有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

供应商单位：（公章）

单位法定代表人或代理人：（签字或签章）

年     月     日

附件四：

关于资格的声明函

采购编号：

日    期：

苏州高新区人民医院：

我公司愿针对本次                    采购进行响应。响应文件中所有关于资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人或代理人：（签字或签章）

供应商单位：（公章）

附件五：

工具及易耗品清单表

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日