招标采购文件

苏州高新区人民医院对“气动物流传输系统维保服务项目”进行招标采购，欢迎符合招标采购文件资格条件的各供应商前来报名参加投标。

一、采购编号：SGYZW2021-5号

二、采购项目名称：气动物流传输系统维保服务项目

三、采购预算：人民币：80000元（人民币：捌万元）

本项目不接受联合投标，报价不得超过招标控制价，否则为无效报价。

最终价格以中标价结算。

四、服务内容：

| 产品名称（维修与保养服务） | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作站 | 33 | 台 |  |
| 换向器 | 7 | 台 |  |
| 三向阀 | 3 | 套 |  |
| 气动物流配电柜 | 3 | 台 |  |
| 中心控制器软件 | 1 | 套 |  |
| 传输瓶 | 66 | 个 |  |
| 全院传输管道 | 1 | 套 |  |

维保标准：

1、因计算机硬件故障带来的操作系统和物流软件重新安装、数据恢复工作。

2、 因计算机中的操作系统的问题带来的操作系统和物流软件重新安装、数据恢复工作。

3、因计算机感染病毒带来的操作系统和物流软件重新安装、数据恢复工作。

4、随时向医院提供最新的物流软件版本（包括中心计算机、工作站、换向器、三向阀、电源控制器）。

5、每个季度对医院设备全面检查一次，包含工作站、换向器旋转精度的工作情况，传输瓶磨损情况，并及时做必要的调整，对于较为严重的问题向医院提出解决方案并负责解决。每个季度向甲方提交物流运行报告。

6、工程师在医院服务时，应自觉遵守医院管理制度，爱护医院设备。提出解决方案，征得医院工作人员同意后，再进行解决。

7、根据医院的要求，随时对医院新招聘的医护人员进行物流操作的培训。

8、保持维保人员及项目管理人员电话24小时畅通。并在规定时间内检修，响应

9、维护期内，非甲方原因导致物流系统出现故障的，乙方将免费提供物流系统的相关备件，不包括免费更换的配件应当提供说明。

10、乙方公开维修电话，直接接受甲方报修、报检电话。

维保内容：

| 系统保养及检测指标 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 保养内容及检测指标 |
| 1 | 工控计算机 | 操作系统及控制软件正常运行 |
| 2 | 传输管道 | 传输瓶正常行走无卡顿情况 |
| 3 | 配电柜 | 所有元器件及线缆安装无松动情况 |
| 4 | 风机 | 保养清洁、过滤网检查、风机无异常声响，排风正常 |
| 5 | 工作站 | 清洁外观、整体完好，旋转正常、正常发送接收 |
| 6 | 换向器 | 密封性能完好，定位准确，传输瓶通过时无异响、无漏风情况 |
| 7 | 三向阀 | 密封性能完好，板卡工作正常，旋转位置准确，正常排风 |
| 工作站保养及检测指标 |  |  |
| 1 | 液晶屏 | 无花屏，显示完整，亮度适中 |
| 2 | 键盘 | 所有按键感应灵敏 |
| 3 | 路由传感器 | 路由器信号感应灵敏 |
| 4 | 读卡器 | 快速读取传输瓶IC卡 |
| 5 | 电机皮带 | 无掉齿，平稳带动转子，无异响 |
| 6 | 主控板 | 清洁灰尘、节点属性校正，功能检测 |
| 7 | 电源板 | 清洁灰尘，检测电压稳定，程序检测 |
| 换向器保养及检测指标 |  |  |
| 1 | 换向器板卡 | 定期清洁、信号显示正常，节点属性存储正常 |
| 2 | 转子总成 | 转子定位无偏移，传输瓶通过时安静、无异响 |
| 3 | 路由传感器 | 路由器信号感应灵敏 |
| 三向阀保养及检测指标 |  |  |
| 1 | 三向阀控制板 | 定期清洁、信号显示正常，节点属性存储正常 |
| 2 | 转子总成 | 转子定位无偏移，转子吹吸风时平稳切换，无异响 |
| 3 | 过滤网 | 定期清理，无灰尘粘附 |
| 传输瓶保养以及检测指标 |  |  |
| 1 | 传输瓶 | 外观整洁，瓶盖灵活打开，瓶体完好，无破损 |
| 2 | 粘扣带 | 粘扣带完好无破损、无脱胶 |
| 3 | IC卡 | 传输瓶两头均能快速读取，卡号与科室对应 |

五、综合说明及其他要求：

1）合同价格实际包括人工费、差旅费及其它辅助费用、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2）质量要求、验收标准：投标供应商中标后提供服务均为按国家规格条例的合格正规服务、符合设计规范要求。应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供应商承担。供应商提供的所有服务必须质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题，供应商负责修缮，发生的费用由供应商负责。

3）费用结算：

付款方式：本项目项目无预付款，项目分二次付款。

- 在合同生效供应商提供维保服务满半年后，采购方支付50%的维保服务费用给供应商；在供应商提供维保服务满一年后一个月内无任何设备运行问题后，采购方支付剩余50%的维保服务费用给供应商。

4）需采购人配合的工作：在服务过程中需要采购人配合的工作和需要提供的条件。

六、招标响应文件的组成及要求：

（一）文件组成：

1.供应商报价表及勘查证明；

2.营业执照副本复印件；

3.法人及法人授权代表身份证复印件；

4.法定代表人授权委托书原件；

5.具有履行合同所必需的设备清单和专业技术能力证明、证书；

6.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

7.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺；

8.业绩证明材料；

9.详细维护保养方案说明，维保人员响应、到场时间说明；

10.维护保养人员安排计划、岗位分配情况；

11.本项目维保人员证明材料；

12.免费提供维修备件说明及付费维修备件情况说明及价格一览表；

13.项目的其他证明材料；

上述资料均需加盖招标响应单位公章，需要法定代表人或委托代理人签字盖章的地方须按要求签署。

（二）招标响应文件的制作、装订与密封要求：

1、招标响应文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印；招标响应文件不应有涂改、增删和字迹潦草之处；

2、请招标响应单位按照上述招标响应文件组成制作招标响应文件并装订成册，招标响应文件封面自行制作，封面需注明：采购编号、采购内容、采购单位以及招标响应单位名称、正副本等信息，并加盖招标响应单位公章；

七、招标程序：

1.报名需提供单位的被授权人须带身份证明原件至总务科核实身份报名登记。

2.由招标小组（由院内的招标小组组成）按招标文件的资格条件进行资格性审查。

3.招标小组各成员独立对每个供应商的招标响应文件（包括新的书面承诺）按招标文件规定的评审办法进行评审并给出评审意见。

4.如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

八、招标成交原则及评审内容：

（一）招标成交原则：

评标方法说明：投标单位报价均不得高于采购预算，否则按废标处理。综合评分法总分为 100 分，评委会将对各投标人得分汇总后得分由高到低顺序排列，按总分最高者推荐为中标候选人, 不设定替补候选供应商（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，抽签决定）。具体打分方法如下：

总得分 = 投标报价得分+技术服务部分得分+附加部分得分

各部分得分（除投标报价外）＝ 各评委技术评分之和/评委人数

| 序号 | 评分项 |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 |  |  | 30 |
|  | 所有满足招标文件资格要求且报价在预算范围内的投标人的总报价中，二次报价中的最低价格为基准价格；等于基准价格为 30 分；其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）× 30% ×100。 |  |  |  |
| 2 | 技术服务部分 |  |  | 50 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  | （1） | 项目实施方案 | 20 | 维保方案、故障响应时间及处理方案：（1）非常完善、具体，工作内容全面，对项目管理中的重难点、风险点、工作计划有合理有效的分析，方案可靠、可行、措施得力。（14-20分） （2）较完善、具体，工作内容较全面，对项目管理中的重难点、风险点、工作计划有较合理的分析和建议，方案较可靠、可行。（8-13分） （3）基本完整，工作内容基本全面，对工作重难点有建议，方案基本可行（4-7分） （4）不够具体详细、工作内容不够明细（0-3分） |
|  | （2） | 质量控制 | 10 | 实施质量及安全保障措施、方法和手段：（1）很完整，考虑周到，各措施、方法具体、可行（10分） （2）较完整，各措施、方法可行（7分） （3）基本能保证满足项目的开展（4分） （4）不详细的（0-3分） |
|  | （3） | 关键的额外服务承诺 | 10 | 根据实际业务需求，提供关键的额外服务承诺的：（1）提供4项及以上服务承诺，保障项目的高效高质量完成（10分） （2）提供3项及以上服务承诺，对项目开展有帮助（7分） （3）提供2项及以上服务承诺，有利于项目开展（4分） （4）提供1项及以上服务承诺（2分） 备注：如没有做出额外服务承诺，或者只提供较少与本项目无关的非关键额外服务承诺（0分）。 |
|  | （4） | 免费配件 | 10 | 针对本项目免费提供的配件、易损易耗件清单（至少含同步带、粘扣带、专用胶水、传感器、绝缘胶布、主板等），满足得10分；在此基础上每减少一种工具扣1分，扣完为止。 |
| 3 | 附加部分 |  |  | 20 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  | （1） | 同类项目业绩 | 4 | 投标人在2015至今承接过的气动物流设备类同类项目业绩，其中： ①合同总金额为5万元以下（含5万元）的，每项得0.5分；②在5万元~10万（含10万元）的，每项得1分； ③在10万元~20万（含20万元）的，每项得1.5分。 本项最高得分为4分。 （须提供合同复印件，原件备查。） |
|  | （2） | 维保工作人员 | 6 | 1、资质：具备自动化设备相关证书得3分/人，得分最高不超过6分。（相关证书复印件附内，原件备查。 |
|  | （3） | 快速响应优势 | 4 | 根据各投标人快速响应采购人服务要求、沟通联系渠道的可行性及优越性进行比较评审：（1）承诺在2小时内快速响应采购人服务要求的，得4分； （2）承诺在24小时内快速响应要求的，得2分； （3）承诺在48小时内响应要求的，得1分。 注：（须提供快速响应服务承诺书，参考见附件）。 |
|  | （4） | 本地固定服务场所优势 | 6 | 根据各投标人本地固定服务场所进行评审：（1）附有场地租赁合同证明本地固定场所的，得6分；（2）未附有场地租赁合同证明本地固定场所的，得0分. |

2、采购项目要求

（1）遵守国家有关法律、法规、恪守职业道德，遵守职业规范，依法、客观、公正做好工作。

（2）严格质量管理，确保施工过程中的安全问题。

（3）供应商应按时完成委托的工作。

附件一：

供应商报价表

采购编号： 公司名称：______________________________ 投标价格：（人民币:元） 小写：_________________________ 大写：_________________________ 其它承诺：_____________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ 法定代表人或授权委托人签字：____________________ 日期：_____________________

附件二：

法人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系                          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州高新区人民医院组织实施的编号为                        号采购活动。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人（签字或签章）：                法定代表人（签字或签章）：

职务：

联系电话：                               供应商单位：（公章）

附件三：

投标承诺函

苏州高新区人民医院：

我方收到贵公司                                         号采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的响应报价包括人工费，差旅费，物流费，备件费等相关费用。

2、如果我方的响应文件被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求。

3、我方愿意提供贵方在投标采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方响应文件有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

4、我方认为贵方有权决定成交者，还认为贵方有权接受或拒绝所有的供应商成交。

5、我方同意因安装过程中的不当，造成货物或就位现场的设施、设备等损坏的，采购方有权要求我方全额赔偿。

6、我方承诺我方的响应文件在投标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意被确定成交后若不履行投标响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的成交资格将被取消。

7、我方承诺在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

8、我方同意我方若无法按约定条款履行义务等行为，贵方有权取消我方的成交资格。

9、与本采购有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

供应商单位：（公章）

单位法定代表人或代理人：（签字或签章）

年     月     日

附件四：

关于资格的声明函

采购编号：

日    期：

苏州高新区人民医院：

我公司愿针对本次                    采购进行响应。响应文件中所有关于资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人或代理人：（签字或签章）

供应商单位：（公章）